关于黑龙江金九药业股份有限公司

燃煤锅炉改造生物质锅炉项目

环境影响报告表的批复

黑龙江金九药业股份有限公司：

你单位报送的《黑龙江金九药业股份有限公司燃煤锅炉改造生物质锅炉项目》（以下称《报告表》）及相关材料收悉。经组织专家技术评审，现批复如下：

一、项目概况及审查意见

该项目建设性质为改建。建设地点位于密山市裴德镇第十五街坊黑龙江金九药业股份有限公司院内。主要建设内容：对现有一台10t/h燃煤锅炉改建为一台10t/h燃生物质蒸汽锅炉，利用现有布袋除尘器，再新建一套陶瓷多管除尘器、SNCR脱硝设备，并采用低氮燃烧技术。改建后的生物质蒸汽锅炉用于厂区生产用蒸汽和生活供暖，停用的6 t/h燃煤锅炉拟拆除。项目总投资108万元，环保投资25万元，占总投资额的23％。项目符合国家产业政策和环保有关规定，根据《报告表》的评价结论和专家评审意见的结论，项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染治理措施，污染源稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作

1、严格加强施工期间的环境管理。项目建设中，必须严格按照《报告表》中提出的污染防治措施进行管理，避免项目施工和设备安装过程中产生的扬尘、噪声以及固体废物对周边环境的影响。

2、严格落实运营期大气污染防治措施。本项目运行期间产生的锅炉烟气通过“陶瓷多管除尘器+布袋除尘+低氮燃烧+SNCR脱硝”处理后，经40m高烟囱排放，废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求；锅炉房密闭，定期洒水降尘，确保厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求；厂界氨、臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）厂界限值要求。

3、严格落实运营期水污染防治措施。锅炉排污水、软化处理废水和灭菌冷凝废水部分用于灰渣冷却用水，部分排入厂区污水处理站处理后，达标排放。

4、严格落实运营期噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界北侧、西侧和东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中2类标准要求，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求。

5、严格落实运营期固体废物污染防治措施。妥善处理产生的各类固体废物。废布袋、废离子交换树脂、废尿素包装袋分别由厂家回收处理；除尘器收尘与锅炉灰渣一同外售综合利用。

6、严格落实各项环境风险防范措施。增强环境风险意识，建立切实有效的环境风险防范措施，防止环境污染事件的发生。

7、严格实施污染物总量控制。本项目总量控制指标为：SO212.33t/a，NOx15.41t/a。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后，应按照规定标准和程序及时做好建设项目排污许可变更工作和实施竣工环境保护验收。

四、由鸡西市密山生态环境保护综合执法队负责该项目建设期环境保护“三同时”监管和运营期的环境保护监察工作。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

鸡西市密山生态环境局

2025年7月14日